（別記様式１）

暖房設備等運転管理業務日誌

（本庁舎）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部長 |  | 課長 |  | 総括主査 |  | 主査 |  | 発議者 |  | 運転年月日 | 　　年　　月　　日(　　) | 天候 |
|  |
| 受注者名 | 印 | 出勤 | 時　　　分 | 退庁 | 時　　　分 |
|  | 区分 | 運転開始 | 運転終了 | 運転時間 |
| 暖房用 | 時　　　分 | 時　　　分 | 時　　　分 |
|  | 残数量 | 購入数量 | 計 | 本日使用量 | 残数量 |
| 燃料 | L | L | L | L | L |
| 日　　常　　点　　検 |  | 基準値 | 測定値 | 異常の有無 |
| 煤煙濃度 | 0~20％ | 　％ | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 排気筒の煙の状態 | 煙突から煙が出てないこと | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| バーナー状態（覗窓確認） | 炎はうす橙色で、炉内の見通しがよいこと | 有　　・　　無 |
|  | 基準圧力範囲 | 異常の有無 |
| 缶圧力計の状態 | 0.03～0.1mpa | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 水面覗き窓の水位 | ガラスのスリットが見えないこと水面は、ガラスの中央以上あればよいこと | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 油漏れの確認 | ボイラ、油管等に油もれがないか | 有　　・　　無 |
| １月点検 |  | 検棒測定 | 異常の有無 |
| 地下タンク油量状態 | 運転管理日誌の残量と一致（点検は月1回とし、タンクの残量と管理日誌の残量との誤差が大きい場合は、原因究明するまで） | 有　　・　　無 |
| その他異常の有無 | 8:15　10:00　 12:00　 14:00　 16:00　 17:00 |  |
| 外気温 |  | 【暖房運転時間】 |
| 異常個所等の修理内容 |  |

（別記様式２）

暖房設備等運転管理業務日誌

（分庁舎）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部長 |  | 課長 |  | 総括主査 |  | 主査 |  | 発議者 |  | 運転年月日 | 　　年　　月　　日(　　) | 天候 |
|  |
| 受注者名 | 印 | 出勤 | 時　　　分 | 退庁 | 時　　　分 |
|  | 区分 | 運転開始 | 運転終了 | 運転時間 |
| 暖房用 | 時　　　分 | 時　　　分 | 時　　　分 |
|  | 運転開始 | 運転終了 | 運転時間 |
| 給湯用 | 時　　　分 | 時　　　分 | 時　　　分 |
|  | 残数量 | 購入数量 | 計 | 本日使用量 | 残数量 |
| 燃料 | L | L | L | L | L |
| 日　　常　　点　　検 |  | 基準値 | 測定値 | 異常の有無 |
| 煤煙濃度 | 0~20％ | 　％ | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 排気筒の煙の状態 | 煙突から煙が出てないこと | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| バーバー状態（覗窓確認） | 炎はうす橙色で、炉内の見通しがよいこと | 有　　・　　無 |
|  | 基準圧力範囲 | 異常の有無 |
| 圧力計の状態 | 5.0 kg/cm2（手動） | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 油漏れの確認 | ボイラ、油管等に油もれがないか | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 軟水チェック | 青または青に近い色であること | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| 水面計 | 一定の水位にあるか | 有　　・　　無 |
|  | 基　　　準 | 異常の有無 |
| ブロー | 基準のとおりとしているか | 有　　・　　無 |
| １月点検 |  | 検棒測定 | 異常の有無 |
| 地下タンク油量状態 | 運転管理日誌の残量と一致 | している　・　していない |
| その他異常の有無 | 8:15　10:00　 12:00　 14:00　 16:00　 17:00 |  |
| 外気温 |  | 【暖房運転時間】 |
| 異常個所等の修理内容 |  |