岩手県立図書館　開架書架等LED照明器具賃貸借業務仕様書

岩手県を「甲」、落札業者を「乙」として契約する岩手県立図書館　開架書架等LED照明器具賃貸借業務に関する仕様等は、次のとおりとする。

１　業務概要

（１）業務名称

岩手県立図書館　開架書架等LED照明器具賃貸借業務

（２）業務概要

ア　契約方法及び期間

・契約方法　　付帯サービス付きリース契約（以下、「リース契約」という。）

・設置期間　　契約締結日から令和９年２月28日まで

・賃貸借期間　令和９年３月１日から令和14年２月29日まで

※設置期間内に照明器具の設置、調整、機能確認、検査一式を完了すること。

なお、これによりがたい場合は甲乙協議のうえ期間について決定する。

イ　履行場所

岩手県立図書館（岩手県盛岡市盛岡駅西通１-７-１）

ウ　対象の照明器具

別表１「LED照明器具仕様一覧」のとおり

エ　業務内容

施設内の照明器具の設置状況を踏まえ、本業務に係るLED照明器具の設置及び付帯サービス（保守及び維持管理等）について、甲と合意した内容でリース契約を締結し、装置等を善良なる注意義務をもって業務を履行するものとする。

（３）乙が行う業務の範囲

乙が行う業務の範囲は以下のとおりであること。ただし、乙が共同企業体の場合は、その役割を分担する構成員が行うものとする。

ア　本設備の設置に係る計画、施工、施工管理

①　関係諸法規を遵守しつつ、設置期間内に対応可能な施工計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。

②　関係諸法規を遵守しつつ、施設業務への支障や職員・利用者への不便が生じないよう十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。

③　関係諸法規を遵守しつつ、作業の安全に十分配慮した施工・施工管理を実施すること。

イ　既存照明器具の撤去、廃棄処分

①　関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を実施すること。

②　撤去した設備（管球類、器具本体など）については、関係法令に基づき適切な処分を行うこと。

ウ　本設備の維持管理、保証（修繕等）

①　甲または指定管理者からの修繕依頼にもとづき、本設備の調査・修繕を行うこと。

②　照明器具に関する連絡に対して対象器具の特定が行えるよう、設置箇所及び設置した照明器具が分かる一覧資料等による管理体制を整備すること。

③　維持管理における連絡受付体制を整備するものとし、甲または指定管理者からの修繕依頼を随時受け付けること。なお、連絡を受けた時は５営業日以内（土日祝日及び休日を除く）に状況を確認し、その結果修繕等が必要な場合は速やかに実施すること。

④　費用負担について

（ア）乙が費用負担する場合

・照明器具の製品としての不具合による故障

・照明器具の取付、施工不具合による故障

・火災、盗難、落雷及び悪戯など、動産総合保険の適用範囲の事象による損害

※動産総合保険の範囲内、かつ保険会社からの受領した保険金を上限とする。

（イ）甲が費用負担する場合

・施設での清掃・設備保守等で県または施設の依頼による作業者の責による損害

・故意又は過失、暴動、地震、噴火、津波、原子力など、動産総合保険の適用範囲外による損害

（ウ）上記（ア）及び（イ）以外に起因する損害については甲と乙の協議によりその費用負担を決定する。

⑤　本設備について、乙の負担により動産総合保険に加入すること。

エ　リース契約終了後の本設備所有権の帰属

リース契約終了後、事業者の設置した本設備の所有権帰属については契約書にもとづき履行すること。なお、契約終了後の所有権が県へ帰属する為、本業務で導入した設備の事業者の固定資産税は非課税とする。

オ　地元事業者の活用

既存照明器具の撤去工事、LED照明器具の設置工事及び維持管理において、県内電気工事業者の活用を優先的に行い、県内への経済波及効果に資するよう配慮すること。

カ　保証期間

保証期間はリース契約開始から５年間とし同期間のメーカー保証書を提出すること。なお、メーカー保証が５年間に満たない製品についてはこの限りでない。

２　LED照明器具仕様

（１）メーカー制限について

照明器具及び光源（ＬＥＤ）は、施設用照明器具又は公共施設用照明器具の製造、類似事業における導入実績があるメーカーの製品とすること。

（２）設計寿命について

ＬＥＤ照明器具の設計寿命は 40,000 時間以上であること（蓄電池等の消耗品はこの限りでない）。

（３）その他

個別の仕様については、別表１「LED照明器具仕様一覧」を参照すること。

３　工事仕様

（１）施工計画について

契約締結後に施工計画書を提出すること。その他、必要に応じ甲から指示された書類は都度提出すること。

（２）設置範囲①について

甲が指定する設置範囲①の開架書架については別表に示すLED照明器具を新設すること。併せて、既存照明器具については蛍光灯を外し、器具類は残置のうえ新設する照明器具に電源を送るための配線替え作業を行うこと。

（３）設置範囲②について

甲が指定する設置範囲②の閲覧机については別表に示すデスクライトを設置すること。併せて、既存照明器具については蛍光灯を外し、スイッチ部分をコンセント１口タイプへ変更すること。

（４）設置範囲③について

甲が指定する設置範囲③の机については既存設備のランプシェード部、ソケット部等は残置のうえ、電球のみを別表に示すLED電球へ交換すること。

（５）設置範囲④について

甲が指定する設置範囲④の展示ケース内照明器具については別表に示す調光機能付き直管LEDランプへ交換すること。併せて、調光用リモコン及びリモコン用プレートを別途指示された場所へ設置することとする。

（６）照明器具の設置及び直管ランプ用照明器具の安定器バイパス工事について

ア　直管ランプ用照明器具については、既存の器具類を残置のうえ安定器をバイパスし、直接ソケットに給電するよう工事を行い、LEDランプに取り替えること。また、正常かつ安全に使用するために必要な調整及び工事を行うこと。

イ　撤去した既存の管球類は甲と協議のうえ、不要とされる場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）その他の関係法令及び条例を厳守のうえ適正に処分を行うものとする。

ウ　設置、交換後に照明器具の落下等の危険が無いよう、安全に配慮し設置すること。

（７）設置作業について

ア　施工箇所が既に供用されていることから、施設利用者及び付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。作業日時及び職員・利用者等の安全対策については、事前に甲と乙が協議して決定するものとし、施設業務に支障が生じないように設定すること。

イ　器具更新に伴い既存照明器具の整合が必要な箇所については併せて改修するものとする。

ウ　作業に必要な搬入設置費、設定調整費及び既設撤去搬出処分費はすべて本契約に含むものとする。

エ　施工に関しては細心の注意を払うものとし、万一、設置作業中に施設等へ毀損、損傷を与えた場合は、乙の責任において現状に復すること。

オ　直管ランプ用照明器具については、従来の蛍光灯や他の直管LEDランプを取り付けることができない旨を記載したシールの貼り付け等により、誤挿入を防止する警告表示をすること。

カ　設置作業前に現場調査、回路調査を十分に行ってから作業を行うこと。併せて、施工前に設置作業に係る停電範囲については事前調査を実施し、停電範囲を特定してから作業を行うこと。また、施工後は甲による完了検査を受け、施工に不備がある場合は再施工を行うこと。

キ　作業中に事故が発生した場合は速やかに甲へ事故報告を行うこと。

ク　設置作業が完了した場合は以下の書類を提出すること。

①　工事完了報告書

②　工事写真（作業前及び作業中の状況が確認できるもの及び完成写真）

③　設置製品のカタログ、取扱説明書

④　撤去物品及び施工時に発生した廃材を適法に処分したことが確認できる書類

（８）設置試験の実施について

ア　施工前後は点灯試験を行うものとする。施工前から不点等の箇所がある場合は速やかに甲に報告し、協議するものとする。

イ　施工前後は、絶縁測定を行うものとする。絶縁測定方法は分電盤の分岐回路毎に施工前後の絶縁を測定し、施工によって絶縁劣化の無いことを確認すること。

４　その他

本業務の実施にあたり、この仕様書に記載のない事項、またはこの仕様書によりがたい事項が生じた場合は、甲乙協議のうえ、これを定め、業務を実施することとする。